- 管段式电池供电电磁水表

管段式电池供电电磁流水表是专为水工业设计，适用于现场无电源的工作场所，被广泛应用于城市供水、供热、污水处理、水利工程等行业。

产品特点：

★低功耗设计，锂电池供电，可连续工作6年以上，

★工作稳定，测量精度高，抗干扰能力强等特点，

★采用LCD中英文菜单显示，显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等参数，

★具有故障自诊断功能，自动显示空管、励磁、上下限流量报警

★红外遥控按键操作设置，可查看32个月累积总量

★具有RS485或GPRS数据远传等功能。

★整机实现IP68密封防护设计,可长期在水下工作。

| 口径 | DN40～600 |
| --- | --- |
| 适用介质 | 电导率大于20μs/cm的导电性液体 |
| 公称压力 | 最大4MPa |
| 介质温度 | 0℃～70℃ |
| 精度 | 按GB/T 778 新标准 精度1级R250 或2级R400时流量参数 |
| 电极材质 | 316 |
| 衬里材质 | 氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、F4（PTFE）、PFA |
| 供电电源 | 3.6 V锂电池 |
| 电池工作时间 | 6年以上 |
| 输出方式 | 定标脉冲输出、RS-485或GPRS |
| 自诊断报警 | 空管报警、励磁报警、上限报警、下限报警 |
| 安装形式 | 一体式、分体式 |
| 直管段长度 | 上游≥5 DN，下游≥3 DN |
| 防护等级 | IP68 |
| 法兰参照标准 | GB/T9119—2000 |
| 电磁环境等级 | E2 |
| 气候防护等级 | C |

| 精度等级 | 2.0级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN(mm) | 量程比 Q3/Q1 | 最小流量Q1 (m3/h) | 分界流量Q2 (m3/h) | 常用流量Q3 (m3/h) | 过载流量Q4 (m3/h) |
| 40 | 400 | 0.10 | 0.16 | 40 | 50 |
| 50 | 400 | 0.16 | 0.25 | 63 | 78.75 |
| 65 | 400 | 0.25 | 0.40 | 100 | 125 |
| 80 | 400 | 0.40 | 0.63 | 160 | 200 |
| 100 | 400 | 0.63 | 1.00 | 250 | 312.5 |
| 125 | 400 | 1.00 | 1.60 | 400 | 500 |
| 150 | 400 | 1.60 | 2.50 | 630 | 787.5 |
| 200 | 400 | 2.50 | 4.00 | 1000 | 1250 |
| 250 | 400 | 4.00 | 6.30 | 1600 | 2000 |
| 300 | 250 | 6.40 | 10.0 | 1600 | 2000 |
| 400 | 250 | 10.0 | 16.0 | 2500 | 3125 |
| 500 | 250 | 16.0 | 25.6 | 4000 | 5000 |
| 600 | 250 | 25.2 | 40.3 | 6300 | 7875 |

误差特性曲线